***Obrazec***

**PONUDBA (vodovod)**

št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Predmet naročila**:**

**Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu po Slomškovi ulici v Mengšu**

1. Naročnik**:**

**OBČINA MENGEŠ**, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

1. Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

1. Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV): EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

1. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.
2. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

*Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v e-JN v zavihek »Druge priloge«*

***Obrazec***

**PONUDBA (kanalizacija)**

št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Predmet naročila**:**

**Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji po Slomškovi ulici v Mengšu**

1. Naročnik**:**

**OBČINA MENGEŠ**, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

1. Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

1. Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV): EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

1. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.
2. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

*Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v e-JN v zavihek »Druge priloge«*

***Obrazec***

**PONUDBA (cestišče)**

št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Predmet naročila**:**

**Investicijsko vzdrževalna dela na cestišču po Slomškovi ulici v Mengšu**

1. Naročnik**:**

**OBČINA MENGEŠ**, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

1. Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

1. Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV): EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

1. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.
2. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

*Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v e-JN v zavihek »Druge priloge«*

***Obrazec***

**PONUDBA (rekapitulacija)**

št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Predmet naročila**:**

**Investicijsko vzdrževalna dela – obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici** v Mengšu

1. Naročnik**:**

**OBČINA MENGEŠ**, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

1. Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

1. Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV): EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

1. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.
2. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Ponudnik mora izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.***

***Obrazec***

**PODATKI O PONUDNIKU**

V ponudbi nastopamo kot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)*

|  |  |
| --- | --- |
| Podjetje/naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje: *ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji*) |  |

Ponudnik/partner:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

|  |  |
| --- | --- |
| Podjetje/naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

**Opomba:**

**Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec tudi priloga k pogodbi.**

**Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.**

***Obrazec***

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA**

**IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB**

Pooblastitelj

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

daje soglasje naročniku Občini Mengeš, po pooblastilu Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »**Investicijsko vzdrževalna dela -** **obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu** « od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE** |  |
| **SEDEŽ PRAVNE OSEBE** |  |
| **OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** |  |

Kraj in datum.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA**

**IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB**

Pooblastitelj(ica)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

daje soglasje naročniku Občini Mengeš, po pooblastiluJavnemu komunalnemu podjetju Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »**Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu** « od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

|  |  |
| --- | --- |
| **IME IN PRIIMEK (in prejšnji priimek)** |  |
| **FUNKCIJA FIZIČNE OSEBE** |  |
| **EMŠO** |  |
| **DATUM ROJSTVA** |  |
| **KRAJ ROJSTVA** |  |
| **OBČINA ROJSTVA** |  |
| **DRŽAVA ROJSTVA** |  |
| **STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE** |  |
| **DRŽAVLJANSTVO** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, datum: *(ime in priimek)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

**Opomba:**

**Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Ta obrazec predložijo tudi zakoniti zastopniki podizvajalcev, če ponudnik nastopa s podizvajalci in partnerji skupne ponudbe.**

***Obrazec***

**IZJAVA – PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH**

***Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu***

**Ponudnik/partner/podizvajalec:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da zagotavljamo naslednje kadre:

|  |  |
| --- | --- |
|  | število |
| Inženir gradbene smeri |  |
| Monter vodovodnih inštalacij |  |
| Gradbeni delavec |  |
| Voznik tovornjaka |  |
| Strojnik gradbene mehanizacije |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva, bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Ponudnik/ partner/podizvajalec:

žig

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**IZJAVA – PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH**

***Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu***

**Ponudnik/partner/podizvajalec:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da zagotavljamo naslednjo mehanizacijo oziroma tehnična sredstva:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Število |
| Tovornjak skupne teže 26 ton ali več | / od tega št. EURO 6: |
| Bager nad 8 ton |  |
| Valjar nad 2,5 tone |  |
| Nakladač vključno s paletnimi vilicami |  |
| Rezkalec asfaltnih površin |  |
| Kombi z opremljeno delavnico za izvajanje strojno instalacijskih del |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Ponudnik/partner/podizvajalec:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI KANALIZACIJSKI MATERIALI)**

***Investicijsko vzdrževalna dela -* obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu**

**KANALIZACIJA- material**

Minimalni svetli profil javne kanalizacije je 250 mm.

Minimalni svetli profil hišnega priključka je 160 mm.

Minimalni profil tlačnega voda a javni kanalizaciji je 80 mm.

**Cevi:**

Kanalizacija za komunalno odpadno vodo:

**Za cevovode do vključno dimenzije DN300 mm in pri padcu cevi 0,5% in več je minimalni kriterij:**

* PVC - Cevi iz polivinil klorida (PVC-U), brez polnil, s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi in fazonski kosi so polnostenski, brez upenjenega jedra, rdeče-rjave barve za boljšo UV zaščito, izdelane po DIN EN 1401-1, obodne togosti min. SN 8 kN/m2, uporabljen material brez regenerata z max. 20% lastnega obtočnega materiala. Dovoljena vsebnost CaCO3 do 10%. Spajanje cevi z obojko z utorom in integriranim gumi (EBDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.
* *PP- Cevi iz polipropilena (PP), brez polnil, polno stenska, brez upenjenega jedra, min. trdnosti SN 8* kN/m2 s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi po SIST EN 1852. Spajanje cevi z  obojkami ali spojkami z gumi (EPDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.

**Za cevovode večjih dimenzij od DN300 mm oz. za cevovode katerih padec je manjši kot 0,5% tudi za manjše profile je minimalni kriterij:**

* POL- Cevi iz armiranega poliestra (GRP), nazivne togosti min. SN 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14.364. Cevi morajo imeti na eni strani montirano armirano poliestrsko spojko z gumi (EPDM) tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, min. debeline 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca.
* Beton- centrifugirane armiranobetonske cevi z obojko (mufno) in integriranimi gumi tesnili izdelane po SIST EN 1916. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca. Notranja stena cevi mora biti gladka in abrazivno odporna.

**Meteorna kanalizacija- poleg cevi, ki so primerne za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo se lahko uporabi za vse dimenzije še:**

* + - PP-R – polipropilenske rebraste cevi z oglavkom ali obojko, obodna togost najmanj SN8 kN/m2 izdelane po standardu SIST EN13476-2.

**Fekalna kanalizacija-tlačni kanal**

* Za tlačne cevovode dolžine do 50 m, PE100 RC PAS 1075 tip 1 gladki polnostenski, označen z rjavo črto, od d 90 do d125 mm, tlačna stopnja min. 6 barov oz. skladno z zahtevami projekta, izdelane skladno s standardi SIST EN 12201-1
* Za tlačne vode nad 50 m in ali DN 125 mm in večje cevi iz nodularne litine s pripadajočimi fazonskimi kosi, nazivne togosti najmanj SN 8, izdelane po standardu EN 598:2007+A1:2009, z notranjo cementno oblogo odporno na snovi v komunalni odpadni vodi izdelano po standardu EN 598, zunanja zaščita je zlitina Zn-AL ter premaz rdeče barve v skladu s standardom.

**Revizijski jaški:**

Revizijski jaški so svetlega premera 1000 mm.

Jaški plitvejši od 1,5 m so svetlega premera 800 mm.

Priključni hišni jaški so premera min. 800 mm. V primeru globine jaška do 1,0 m, je lahko priključni jašek tudi premera min. 600 mm.

Jaški so lahko:

* montažni iz centrifugiranih armirano betonskih cevi z gumi tesnili po standardu SIST EN 1917 s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Vtočni in iztočni nastavki so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom nalega na steno jaška skladno z navodili proizvajalca.

* iz armiranega poliestra, s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, izdelanimi skladno s pridobljenim in veljavnim slovenskim tehničnim soglasjem (STS) ter vstopnim nastavkom iz cevi obodne togosti SN
* 5.000 N/m2. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Debelina ravne plošče mulde je najmanj enaka debelini cevi mulde. Vtočni in iztočni nastavki so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom se polaga na AB razbremenilni prstan, ki je položen na utrjeno podlago okrog stene jaška.

**Kanalski pokrovi**

Na povozne površine se vgrajuje kanalske pokrove dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije. Pokrovi so izdelani skladno s standardom SIST EN 124-1 in EN124-2. Pokrovi so ventilirani in neventilirani skladno z zahtevami projekta. Pokrov je ali v celoti iz litine ali ima betonski vložek iz betona z dodatki odpornega na nizke temperature in soli za vzdrževanje cest. Masa pokrova skupaj z okvirjem je min. 110 kg. Protihrupni vložek je iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov, odporen na olje, bencin, sol, z enakimi lastnostmi od -50°C do +70°C. Konstrukcija in postavitev protihrupnega vložka preprečuje vodoravni pomik pokrova in stik kovine s kovino.

AB venec z vgrajenim pokrovom se lahko namesti na betonski jašek direktno na steno jaška, pri jaških iz armiranenega poliestra pa se AB venec z vgrajenim pokrovom položi na AB razbremenilni prstan, skladno z opisom pri postavki o revizijskih jaških.

V neutrjenih površinah (makadamsko cestišče, travnik), je potrebno pod pokrove namestiti perforirane lovilne koše (vedra) za lovljenje peska in zemlje. Lovilni koši so okrogli, premera cca 58 cm, globine do 10 cm, iz jeklene pločevine, s štirimi privarjenimi jeklenimi nosilci, ki se obesijo na okvir kanalizacijskega pokrova. Perforacije so tako po dnu posode, kot po celotnem robu. Lovilni koš mora imeti tudi ustrezne ročaje, ki omogoča uravnotežen dvig polnega koša in praznjenje posode. Nosilnost koša je minimalno 20 kg.

***Obrazec***

**IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI VODOVODNI MATERIALI)**

***Investicijsko vzdrževalna dela -* obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu**

V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih.

**CESTNE KAPE:**

Cestna kapa za hidrant za **nepovozne** površine:

* + DIN 4055 – DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
  + masa najmanj 28 kg.

Cestna kapa za zasun fi 200 za **nepovozne** površine:

* + DIN 4056 – DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,
  + masa najmanj 14kg.

Cestna kapa za hišni priključek fi 125 za **nepovozne** površine:

* + DIN 4057 – DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,
  + masa najmanj 8 kg.

Cestna kapa za hidrant teleskopska s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

* + DIN 4055 DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
  + masa najmanj 38 kg.

Cestna kapa za zasun teleskopska fi 200 s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

* + DIN 4056 DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
  + teža najmanj 23kg.

Cestna kapa za hišne priključke teleskopska fi 125 s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

* + DIN 4057 DVGW testirano po DIN 3580,
  + ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
  + teža najmanj 10 kg.

**DROGOVI ZA TABLICE:**

* + korozijsko zaščiten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

**VIJAKI ZA TABLICE:**

* + nerjaveče jeklo,
  + 5 x 40mm,
  + polokrogla glava.

**PODZEMNI HIDRANTI :**

PODZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h.

**NADZEMNI HIDRANTI:**

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva  "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A«  priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.  Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304,  zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom  fi 90  in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki.

**VODOVODNE CEVI:**

* + material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
  + zunanja zaščita:zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al ter druge kovine) debeline 400 g/m2 in premaz modre barve – SIST EN 545:2010,
  + notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN 197-1 s CE oznako (certifikat),
  + spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,
  + razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,
  + dolžine: 6 m,
  + vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat) morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat),
  + certifikat za cevi.

**OBOJČNI FAZONI:**

* + material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
  + zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,
  + standardni obojčni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,
  + vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat), morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s fazoni (certifikat),
  + certifikat za fazone,
  + cevi in obojčni fazoni so istega proizvajalca**.**

**PRIROBNIČNI FAZONI:**

* + material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
  + zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,
  + standardni prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico razen FF kosov, ki imajo lahko fiksno prirobnico,
  + prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo,
  + dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,
  + izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,
  + vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,
  + certifikat za fazone.

**LOPUTE PRIROBNIČNE:**

* + material ohišja in lopute GS 500-7/ GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov,
  + vgradne mere po EN 588-1, serija 14,
  + izvrtina na prirobnici: EN 1092-2,
  + preskusi tlačni po EN 1074-1, EN 12266-1,
  + material vreteno: nerjaveče jeklo,
  + EPDM tesnilo na loputi omogoča 100% obojestransko tesnjenje (po W270 in KTW priporočilih),
  + sedež iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje,
  + certifikat za lopute.

**EV ZASUNI PRIROBNIČNI:**

EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoksi barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270 in EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN 1074/2 (certifikat). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

**VGRADILNE GARNITURE TELESKOPSKE ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE:**

Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine.

**NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVI:**

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

**NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI:**

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, površina, ki nalega na cev, mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

**UNIVERZALNE SPOJKE:**

Univerzalne spojke z varovalom pred izvlekom morajo biti narejene iz nodularne litine, zaščitene z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Tesnilni elementi se morajo prilegati cevem iz nodularne litine, PE cevem, PEHD cevem in AC cevem. Zobci (varovalo pred izvlekom) morajo biti izdelani iz kovine, primerni za material cevi iz nodularne litine, PE cevi, PEHD cevi in AC cevi. Kotni odklon mora biti minimalno 4 stopinje.

**VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTNE ZASUNE:**

Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu navrtnega zasuna in zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.

**VENTILI ODZRAČNI, PODZEMNA VGRADNJA:**

* + material ohišja GGG40,
  + vgradne izvrtine na prirobnici: EN 1092-1,
  + antikorozijska zaščita - epoksi minimalne debeline 250 mikronov PN: 16 bar,
  + funkcije (polnjenje praznjenje, mehurčki),
  + največji zračni pretok: 3,1 m3/min,
  + prirobnica DN 50/DN 80: EN 1092-1.

**VODOVODNE CEVI PE 100, PN 16 SDR 11.0:**

Cevi izdelane v skladu s SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-2, barva cevi črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi črtami, barva črt je modra RAL 5005.

**LOVILNIKI NESNAGE PRIROBNIČNI:**

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.

**TESNILA ZA PRIROBNICE:**

Tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Tesnila morajo biti izdelana v skladu z EN 1514-1, predložen mora biti certifikat.

**VIJAKI IN MATICE: S ŠESTROBO GLAVO:**

* + imenska dolžina ISO,
  + pocinkani,
  + razred trdnosti 8.8,
  + metrski navoj ISO.

**SPOJKA - LOČNA ISO FITTING:**

* + za PE cevi
  + material ohišja GGG400, PN 16,
  + zunanja in notranja epoksi zaščita minimalne debeline 250 mikronov,
  + testiranje skladno z DIN 8076.

**VODOMERNI JAŠKI:**

* + PEHD termo tipski jašek fi 500, h 1m, po detajlu iz projekta.
  + PEHD termo tipski jašek fi 1000, h 1m, po detajlu iz projekta.
  + PEHD termo tipski jašek fi 1200, h 1m, po detajlu iz projekta.

**SPLOŠNO:**

**Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost.**

**Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu.**

**Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnosti proizvodov s standardom, poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo ter tehnični oziroma kataloški list, iz katerega bodo razvidne zahtevane karakteristike.**

**Priloženi dokumenti morajo dokazovati, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.**

**PRILOGA: POTRDILA, ATESTI IN CERTIFIKATI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Proizvajalec - tip | Izjava/Certifikat/Poročilo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**PITNA VODA:**

Dokazilo o ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili – Pravilnik o pitni vodi (UL RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 25/09 in 74/15) v 33.členu določa, da material in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.

DOKAZILO: Ponudnik predloži dokazilo ustrezno usposobljene slovenske institucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili za vse blago, ki pride v stik s pitno vodo.

NAVODILO/OPOMBA: V primeru, da ponudnik predloži za blago dokazilo o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik s pitno vodo tuje usposobljene institucije, mora dokazati, da dokazilo ustreza vsem parametrom, ki jih predpisuje slovenska zakonodaja.

***Obrazec***

**PODATKI O REFERENČNEM DELU**

Ponudnik/partner/podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili naročnika ter da so podatki o referenčnem delu resnični.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela, pri katerem smo v celoti upoštevali zahteve investitorja in spoštovali pogodbena določila, investitor pa dela ocenjuje kot strokovna, kvalitetna in izvedena v skladu s predpisi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investitor: |  | |
| Naslov investitorja: |  | |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  | |
| Leto izvedbe: |  | |
| Vrednost: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
| *(vrednost celotnega posla)* | *(delež posla gospodarskega subjekta)* |
| Opis posla, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: |  |  |

Ponudnik/partner/podizvajalec:

žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)****Obrazec***

**IZJAVA – PODATKI O REFERENCAH VODJE DEL**

***Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu***

Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Strokovna izobrazba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vodja del)*

Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

Delovne izkušnje pri gradnji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ let

Referenčna dela v obdobju 2016 do objave obvestila o naročilu male vrednosti:

Identifikacijska številka v imeniku aktivnih vodij del pri IZS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zaposlen pri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis imenovanega vodje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek pooblaščene osebe)*

žig

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA**

**ZA RESNOST PONUDBE**

**Finančno zavarovanje za resnost ponudbe**

*Glava s podatki o garantu*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** garancija za resnost ponudbe

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila objavljen na Portalu javnih naročil JN \_\_\_\_\_\_\_\_\_/2021, z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* katerega predmet so *investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu.*

**ZNESEK IN VALUTA**: 9.000,00 EUR

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden elektronki naslov za predložitev

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)*

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:**  11.03.2022, z možnostjo podaljšanja

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

* če naročnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
* če naročnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži novega finančnega zavarovanja na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

***Obrazec***

**VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA**

**ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

*Glava s podatki o garantu*

Datum: ……*(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

**ŠTEVILKA GARANCIJE**  ……….*(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:** …………(*vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)*

**NAROČNIK:** …………….*(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)*

**UPRAVIČENEC:** OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

**OSNOVNI POSEL**: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………, sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, katere predmet so **investicijsko vzdrževalna dela** - **obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu** (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR. (5% vrednosti ponudbe z DDV).

Zahtevek za unovčenje garancije lahko vsebuje navedbo na primer vključno enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje finančnega zavarovanja:

* Izvajalec ni izpolnil s pogodbo prevzetih obveznosti v dogovorjenem roku, kvaliteti ali količini,
* Izvajalec ni predložil finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** ………….*(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**Jezik v zahtevanih listinah:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronski naslov za predložitev

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)*

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

**Stranka, ki je dolžna plačati stroške:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti tega finančnega zavarovanja strinjal, da se naročniku finančnega zavarovanja podaljša pogodbeni rok, se lahko naročnik finančnega zavarovanja in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje tega finančnega zavarovanja.

**DATUM VELJAVNOSTI:** 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA**

**ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

*Glava s podatki o garantu*

Datum:       *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** garancija za odpravo napak v garancijskem roku

**ŠTEVILKA:**       *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:**       *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**       *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe       (*naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum*), katere predmet so investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu.

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv pogodbe, številka pogodbe, datum*), sklenjeno med upravičencem OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ in naročnikom finančnega zavarovanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv izvajalca*) za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšuv vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

**ZNESEK V EUR:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% vrednosti končne situacije obračuna del z DDV)*

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

**KRAJ PREDLOŽITVE:**       *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)*

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici oz. enoti garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

Ta bančna garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo.

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**       *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika tega finančnega zavarovanja, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

***Obrazec***

**VZOREC GRADBENE POGODBE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INVESTITOR:** | **OBČINA MENGEŠ**, po pooblastilu in pogodbi Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur | |
|  |  | |
|  | Ident. št. za DDV: | SI62862006 |
|  | Matična št. | 5880513000 |
| in |  | |
| **IZVAJALEC:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(sedež)**, ki ga zastopa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
|  |  | |
|  | Ident. št. za DDV: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Matična številka: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Številka TRR izvajalca : | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

skleneta naslednjo

**GRADBENO POGODBO**

***1. člen***

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da je med Občino Mengeš in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. sklenjena pogodba št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, s katero je Občina Mengeš pooblastila Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju: pooblaščeni investitor) za izvajanje investicije v njenem imenu za investicijsko vzdrževalna dela - obnovo vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu.

**I. PREDMET POGODBE**

***2. člen***

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih del:

* investicijsko vzdrževalna dela:

**obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu**

po projektu 21-944/V in 21-944/2-K, maj 2021, ki ga je izdelalo podjetje PNZ d.o.o., razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** za izvedbo javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil pod številko **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ki sta sestavni del te pogodbe,

* administrativna dela, ki obsegajo predložitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki ustreznega elaborata z **obvezno** vsebino: geodetskim posnetkom novega stanja komunalnih vodov (1 natisnjen izvod + CD), geodetski načrt novega stanja po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi, kot topografsko – katastrski načrt, montažnimi shemami izvedenih vozlišč (izris in fotografski posnetek), atestom ustreznosti pitne vode, zapisnikom tlačnega preizkusa, gradbenim dnevnikom in knjigo obračunskih izmer, projektom izvedenih del (PID), ter navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV), če je potrebno.

**II. VREDNOST POGODBENIH DEL**

***3. člen***

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ocenjeni vrednosti, ovrednoteni po ponudbi izvajalca št. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** z dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ki znaša:

**=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (z besedo: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/100)

DDV =**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR** (z besedo: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/100)

SKUPAJ: **=\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (z besedo: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/100)

**III. ROKI**

***4. člen***

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po podpisu te pogodbe in od dneva uvedbe v delo. Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko pooblaščen investitor izpolni obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik.

Izvajalec se obvezuje:

* gradbena dela z zapisniškim prevzemom objekta dokončati v roku 180 koledarskih dni od uvedbe v delo,
* predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi kot opredeljuje 15. člen te pogodbe,
* administrativna dela opraviti v roku 200 dni od uvedbe v delo,
* predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali deponirati sredstva v višini 5 % osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Mengeš, v roku 15 dni po podpisu pogodbe,
* predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ali deponirati sredstva v višini 5 % vrednosti izvedenih del z DDV na TRR Občine Mengeš, v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta.

***5. člen***

Rok dokončanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokončana vsa dela iz popisa del.

Rok za dokončanje gradbenih del se lahko podaljša v primerih naštetih v *Posebnih gradbenih uzancah 2020*, vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa, ob hkratni predložitvi podaljšanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

**IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA**

***6. člen***

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izročiti:

* po en izvod projektne dokumentacije.

**V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

***7. člen***

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** pri zavarovalnici **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

***8. člen***

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje, da:

* vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
* priskrbi varnostni načrt,
* pred začetkom gradbenih del poskrbi za fizično postavitev zapore ceste,
* pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,
* pred pričetkom gradbenih del investitorju preda terminski plan dela,
* po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
* ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
* izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
* investitorja z dopisom obvesti o dokončanju gradbenih del,
* po končanih delih pripraviti tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 2. člena te pogodbe,
* izvajalec del je dolžan izvedbo gradbenih del organizirati tako, da bo dela izvajal najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

***9. člen***

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja).

**VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL**

***10. člen***

Opravljena gradbena dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa.

***11. člen***

Izvajalec bo na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavil in vročil nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Začasno mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroči v predhodni pregled in potrditev pooblaščenemu investitorju, katerega potrditev situacije je obvezna priloga e-računa.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice investitorja do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko investitorju do prevzema objekta izstavi račune do višine 95 % vrednosti izvedenih del. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena (administrativna dela) in izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi pooblaščenemu investitorju, izvajalec investitorju izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del. Vse situacije morajo biti pred izstavitvijo e-računa pregledane in potrjene s strani pooblaščenega investitorja.

Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, pri banki **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, 30. dan od dneva prejema računa. Plačilni rok je lahko krajši, če izvajalec za njegovo skrajšanje ponudi popust na posamezen račun.

*V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:*

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da investitor namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_odprt pri banki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in nadzor. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz četrtega odstavka tega člena in na način, ki je določen za izvajalca.

***12. člen***

Na podlagi 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) morajo pravne in fizične osebe, ki za Občino Mengeš dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Občini Mengeš pošiljati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu [www.ujp.gov.si](http://www.ujp.gov.si) ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni strani UJP.

V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavrnjen.

**VII. POGODBENA KAZEN**

***13. člen***

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do največ 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna s mesečnim poplačilom. Investitor in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode investitorju. Povračilo tako nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko investitor uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko investitor vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta zadošča. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

**VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE**

***14. člen***

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del **3** leta. Garancijski rok teče od primopredaje objekta. Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradbe.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

***15. člen***

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči dve finančni zavarovanji.

Finančni zavarovanji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi izroči investitorju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR , kar je 5 % osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj do izteka 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka. V kolikor v tem roku ni predložena veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del izvajalec predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice ali pa deponira sredstva v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Mengeš, v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta investitorju izročil finančno zavarovanje v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi deponira sredstva v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV na TRR Občine Mengeš v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta. Sredstva morajo biti deponirana 30 dni dlje kot znaša garancijska doba po pogodbi.

**IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE**

***16. člen***

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju gradbenih del na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o prevzemu del izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bil prevzem objekta uspešen, ter datum ponovnega ogleda objekta.

***17. člen***

Primopredaja objekta se uspešno opravi z zapisniškim prevzemom objekta in z izročitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Za uspešno izpolnitev pogodbe mora izvajalec:

* opraviti primopredajo objekta,
* opraviti vsa administrativna dela in predati vso dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe.

**X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI**

***18. člen***

Kontaktna oseba pooblaščenega investitorja za izvajanje te pogodbe je **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Kontaktna oseba s strani izvajalca je **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju, pooblaščenemu investitorju in nadzornemu organu.

***19. člen***

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. List RS, št. 34/2008, 61/2011).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

*V primeru nastopa s podizvajalcem:* **XI. PODIZVAJALCI**

***20. člen***

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.

Izvajalec sme podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in soglasju investitorja. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo izvajalec sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec investitorju v petih dneh po spremembi predložiti:

* svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
* izjavo novega podizvajalca ali uveljavlja neposredno plačilo oziroma izpolnjen obrazec-PODATKI O PODIZVAJALCU iz razpisne dokumentacije,
* opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,
* kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila, je potrebno predložiti tudi:

* zahtevo podizvajalca po neposrednih plačilih,
* soglasje podizvajalca na podlagi katerega investitor namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

**XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

***21. člen***

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla,
* sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
* opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* drugo ravnanje ali opustitev, s kateri je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

**XIII. RAZVEZNI POGOJ**

***22. člen***

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo investitor seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
2. če bo investitor seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo investitor obvestil izvajalca.

Če investitor v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

**XIV. KONČNE DOLOČBE**

***23. člen***

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

***24. člen***

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži investitorju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma položi denarni depozit v skladu s to pogodbo.

***25. člen***

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v šestih enakih izvodih, od katerih investitor prejme 3, pooblaščeni investitor 2 izvoda in izvajalec 1 izvod.

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Številka: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** dne: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Domžale, dne: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **IZVAJALEC:** | **INVESTITOR:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **OBČINA MENGEŠ** |
| ki ga zastopa::  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Po pooblastilu  Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  Direktor:  **Marko Fatur** |

***Obrazec***

**Izjava[[1]](#footnote-1) po 35. členu ZIntPK in o neuvrstitvi v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami**

V postopku za izvedbo javnega naročila »**Investicijsko vzdrževalna dela - obnova vodovoda, kanalizacije in cestišča po Slomškovi ulici v Mengšu «**

ponudnik: *…………………………………………………………*

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Sporazum, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je ničen.

Izjavljam tudi, da nisem povezan/a s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika

***Obrazec***

**KROVNA IZJAVA PONUDNIKA**

**Ponudnik:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izjavljamo, da:

* na dan oddaje ponudbe nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,
* smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,
* so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
* se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
* ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
* smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
* smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
* bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
* bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
* bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;
* bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
* bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
* bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
* bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
* smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
* bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
* za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
* nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;
* bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;
* bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;
* bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
* bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);
* upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);
* bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;
* pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
* izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija;
* imamo zavarovano odgovornost za škodo.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje oziroma drugih uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

žig *(ime in priimek pooblaščene osebe)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis)*

*-Obrazec izpolnijo vsi ponudniki v ponudbi*

1. Izjavo morajo podati ponudnik/partner/podizvajalec [↑](#footnote-ref-1)