## KANAL T
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE V OBČINI DOMŽALE
KANALIZACIJA MALA LOKA - CČN DOMŽALE
OBJEKT: |  | Obnova tlačnega kanalizacijskega voda Mala Loka do CČN Domžale
INVESTITOR: |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
POOBLAŠČENI |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK D.O.O.
INVESTITOR: |  | Savska c. 34, 1230 Domžale
PROJEKT ŠT: |  | 1239/N-19, dec. 2019
PROJEKTANT: |  | KOMUNALA PROJEKT D.O.O, Ljubljana
REKAPITULACIJA
| 1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| 3. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| 4. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| 1. | PRIPRAVLJALNA DELA
|  | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 1.1 | Nabava in postavitev obvestilne
table na gradbišču (napisi s podatki o
naročniku, odg. vodji projekta, odgov.
|  | projektantu, nadzorniku…) | kos | 1 | 0 | 0
| 1.2 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni
|  | zakonodaji pred pričetkom gradnje. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.3 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in globine kanalov. Postavitev
gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase
kanala ter določitev nivoja za merjenje globine
|  | izkopa in polaganje cevevoda. | m1 | 796 | 0 | 0
| 1.4 | Zakoličba komunalnih vodov in oznaka križanj.
Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na
območju gradnje. V ponudbi predpostaviti 500 eur.
|  | Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 | 0 | 0
| 1.5. | Priprava gradbišča v dolžini l=796 m, določitev
deponije materiala in zavarovanje gradbene
deponije. Po končanih delih se gradbišče vzpostavi
|  | v prvotno stanje. | m1 | 796 | 0 | 0
| 1.6. | Posek drevja z razrezom, nakladanje na kamion in
odvoz na lastno deponijo vključno s stroški deponije:
|  | fi 10 - 20 cm | kos | 25 | 0 | 0
|  | fi 20 - 30 cm | kos | 20 | 0 | 0
|  | fi 30 - 50 | kos | 20 | 0 | 0
|  | nad fi 50 | kos | 16 | 0 | 0
| 1.7. | Strojni odkop panjev dreves po odrezu, nakladanje
na kamion in odvoz na lastno trajno deponijo,
|  | vključno s stroški deponije. | kos | 70 | 0 | 0
| 1.8. | Čiščenje trase kanalizacijo z odstranjevanjem
dreves do fi 10 nakladanje na kamion in odvoz na
|  | lastno trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | m2 | 3200 | 0 | 0
| 1.9. | Nabava in polaganje geotekstila (200 g/m2)
v območju dovozne poti
|  | za potrebe dovozne poti. | m2 | 1500 | 0 | 0
| 1.10 | Nabava , dobava ter razstiranje drobljenca 0-63 mm za nasip
na geotekstil v deb. 40 - 50 cm na trasi dovozne
|  | poti, z planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 1500 | 0 | 0
| 1.11 | Nabava in polaganje geotekstila (200 g/m2) na trasi
s humusom in v območju travnika/humusa
- za potrebe odlaganja humusa.
Po končani gradnji odstranitev in odvoz folije
|  | na lastno stalno deponijo. | m2 | 1200 | 0 | 0
| 1.12 | Redno dnevno vzdrževanje oz. strojno čiščenje
cestišča v času trajanja gradnje kanalizacije,
|  | polivanje cestišča z vodo zaradi prašenja. | m2 | 1500 | 0 | 0
| 1.13 | Geodetski posnetek in vris v kataster in izdelava
geodetskega načrta. En izvod posnetka v
Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski
obliki. Izdelava geodetskega posnetka po
zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni
|  | gradbeni zakonodaji | m1 | 796 | 0 | 0
| 1.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v
|  | gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
|  | Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
|  | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 2.1 | Rezkanje ali rušenje asfalta v deb. Do 11 cm z
odvozom ruševin na stalno lastno deponijo.
Vključno z zarezanjem. Zagotavljanje prevoznosti do
|  | končne ureditve. | m2 | 130 | 0 | 0
| 2.2 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 base
B 70/100 v deb. 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca
ceste. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo,
premaz stikov z dilaplastom. Vključno z dosipom
gramoznega materiala in s pripravo
|  | finega planuma z utrjevanjem do nosilnosti. | m2 | 130 | 0 | 0
| 2.3 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini
20 cm, z odlaganjem na rob izkopa na geotekstil,
|  | premet do 10 m od gradbene jame. | m3 | 200 | 0 | 0
| 2.4 | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-2,5 m pod
kotom 60° v terenu III. do IV.Ktg. , nakladanje in
odvoz na lastno začasno deponijo z ločevanjem
|  | glede na kvaliteto. | m3 | 1790.5 | 0 | 0
| 2.5 | Ročni izkop zemljine jarka globine 0-2,50 m pod
kotom 60° v terenu III. do IV.Ktg. , nakladanje in
odvoz na lastno začasno deponijo z ločevanjem
|  | glede na kvaliteto. | m3 | 179 | 0 | 0
| 2.6 | Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne
za končno ureditev terena - do globine 0,2 m pod
nivojem terena, pred humusiranjem. Komprimiranje
materiala v slojih deb. 20 cm. Vključno z
nakladnajem na kamion in dovozom materiala iz
|  | lastne deponije. | m3 | 980 | 0 | 0
| 2.7 | Dobava in vgradnja drobljenca 0-63 mm v zasip
gradbene jame in komprimiranje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 400 | 0 | 0
| 2.8 | Dobava in vgradnja peščenega materiala gr.
0,02 do-16 mm ter izdelava nasipa za izravnavo dna
|  | jarka deb.10 cm, s planiranjem in utrjevanjem. | m3 | 68 | 0 | 0
| 2.9 | Dobava in vgradnja peščenega materiala gr.
0,02 do-16 mm ter izdelava nasipa do 20 cm nad
temenovm cevi. Obsip cevi se izvede v slojih po
20 cm z utrjevanje do 95% trdnosti po standardnem
|  | proktorjevem postopku. | m3 | 320 | 0 | 0
| 2.10 | Strojna izdelava vodenega podboja z dobavo in vgradnjo
zaščitne cevi DN 400 vključno s pripravljalnimi
|  | in zemeljskimi deli | m1 | 80 | 0 | 0
| 2.11 | Strojno razgrinjanje in fino planiranje humusa,
ponovna zatravitev, v povprečni debelini 20 cm. Z
|  | odrivom in premetom materiala do 10 m. | m3 | 200 | 0 | 0
| 2.12 | Odvoz od izkopa odvečnega materiala na
|  | lastno stalno deponijo s stroški deponije. | m3 | 650 | 0 | 0
| 2.13 | Vzdolžno varovanje obstoječih vzporednih
cevovodov (vodovod, kanalizacija) z obešanjem -
podpiranjem v času izvedbe gradbene jame in
|  | po končanju del odstranitev zavarovanja. | m1 | 400 | 0 | 0
| 2.14 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
|  | +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 570 | 0 | 0
| 2.15 | Vzpostavitev obstoječih makadamskih površin
z drobljencem 0-31,5 dobava, dovoz in
|  | vgrajevanje z planiranjem in utrjevanjem | m3 | 120 | 0 | 0
| 2.16 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v
|  | gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
|  | Skupaj zemeljska in gradbena dela: |  |  |  | 0
| 3. | KANALIZACIJSKA DELA
|  | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 3.1 | Dobava in vgradnja cevi NL DN 200, SN 8, izdelane
po standardu EN 598, polaganje v pripravljeno
|  | peščeno podlago. | m1 | 796 | 0 | 0
| 3.2 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
centrifugiranih armirano betonskih cevi f 100 cm,
na tlačnem vodu NL DN200 z vgradnjo čistilnega
kosa v jašku, s perforiranim lovilnim košem za
lovljenje peska ter vgradnjo AB razbremenilne
plošče in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm,
400 kN, LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu
SIST EN124
|  | h= 1,50 - 2,0 m | kos | 7 | 0 | 0
| 3.3 | Izdelava AB jaška dimenzij 2,0 x 2,0 x 2,20:
izdelava podložnega betona MB20, izdelava opaža,
dobava in vgradnja armature (120 kg/m3), dobava in
vgradnja betona MB 30 za stene in ploščo jaška, dobava
in montaža LTŽ pokrova (600x600, 400 kN), izolacija jaška
1 x hladni premaz, 2 x izotekt
|  | h= 2,2 m | kos | 1 | 0 | 0
| 3.4 | Predelava obstoječega RJ: izdelava vtoka v RJ, rušenje
mulde, izdelava nove mulde, ki se jo preplasti s poliestrom
(1,20 m2), sanacija sten jaška s sanacijsko malto (8,0 m2),
demontaža osbtoječega pokrova z odvozom na deponijo,
dobava in vgradnja novega pokrova (600x600, 400 kN)
z betonskim vencem fi140
|  | h= 2,2 m | kos | 1 | 0 | 0
| 3.5 | Pregled s TV kamero po standardu EN 13508 in
|  | čiščenje kanala po končanih delih. | m1 | 796 | 0 | 0
| 3.6 | Preizkus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi
|  | po standardu EN 1610. | m1 | 796 | 0 | 0
| 3.7 | Izdelava spoja na obstoječi tlačni vod NL DN 150 z
vgradnjo redukcije NL DN 200/150 in FF DN 200 kosa
|  | s prilagoditvijo za cevi z mufo | kos | 1 | 0 | 0
| 3.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v
|  | gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
|  | Skupaj kanalizacijska dela: |  |  |  | 0
| 4. | OSTALA DELA
|  | Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
| 4.1 | Strojni izkop zemljine jarka globine 0-2,5 m pod
kotom 60° v terenu III. do IV.Ktg. , nakladanje in
odvoz na lastno začasno deponijo z ločevanjem
|  | glede na kvaliteto. | m3 | 191 | 0 | 0
| 4.2 | Ročni izkop zemljine jarka globine 0-2,50 m pod
kotom 60° v terenu III. do IV.Ktg. , nakladanje in
odvoz na lastno začasno deponijo z ločevanjem
|  | glede na kvaliteto. | m3 | 22 | 0 | 0
| 4.3 | Zasip z materialom do višine potrebne
za končno ureditev terena.
Komprimiranje
materiala v slojih deb. 20 cm. Vključno z
nakladnajem na kamion in dovozom materiala iz
|  | lastne deponije. | m3 | 60 | 0 | 0
| 4.4 | Dobava in vgradnja drobljenca 0-63 mm
|  | v zasip gradbene jame z komprimiranjem in utrjevanjem. | m3 | 100 | 0 | 0
| 4.5 | Dobava in vgradnja peščenega materiala gr.
0,02 do-16 mm ter izdelava nasipa za izravnavo dna
|  | jarka deb.10 cm, s planiranjem in utrjevanjem. | m3 | 9 | 0 | 0
| 4.6 | Dobava in vgradnja peščenega materiala gr. 0,02 do16 mm
ter izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi.
Obsip cevi se izvede v slojih po 20 cm z utrjevanje do 95%
|  | trdnosti po standardnem proktorjevem postopku. | m3 | 42 | 0 | 0
| 4.7 | Nakladanje in odvoz od izkopa odvečnega materiala na
|  | lastno stalno deponijo s stroški deponije. | m3 | 100 | 0 | 0
| 4.8 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
|  | +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 128 | 0 | 0
| 4.9 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi NL DN 100,
PN 10, STD spoj, izdelane skladno s standardom
SIST EN 545, polaganje v pripravljeno
|  | peščeno podlago. Vključno s standardnimi tesnili. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.10 | Dobava in vgradnja NL fazonskih kosov, spojk:
Spojka E, razstavčljiva, in NL litine GGG 400, z
|  | epoksi premazom, za cev d 110 | kos | 2 | 0 | 0
| 4.11 | Izvedba tlačnega preizkusa vodovoda DN 100 | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.12 | Dezinfekcija vodovoda DN 100 pred izvedbo
|  | prevezave. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.13 | Nabava in polaganje označevalnega traku na
|  | vodovodu. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.14 | Izvedba prevezave na obstoječi vodovod dn 110. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.15 | Strojna izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne
cevi DN 400 vključno z zemeljskimi in pripravljalnimi
|  | deli | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.16 | Dobava in vgradnja cevi NL DN 200, SN 8, izdelane
po standardu EN 598, polaganje v pripravljeno
|  | peščeno podlago - zamenjava cevi v območju Publikus. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.17 | Pregled s TV kamero po standardu EN 13508 in
|  | čiščenje kanala po končanih delih. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.18 | Preizkus tesnosti položenih kanalizacijskih cevi
|  | po standardu EN 1610. | m1 | 80 | 0 | 0
| 4.19 | Izdelava spoja na obstoječi tlačni vod NL DN 150 z
vgradnjo redukcije NL DN 200/150 in FF DN 200 kosa
s prilagoditvijo za cevi z mufo
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
| 4.20 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po
dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v
|  | gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del |  |  |  | 0
|  | Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0