## prva stran Petrovčeva
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJE V DOMŽALAH
OBJEKT: |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
Vodovod in kanalizacija po Petrovčevi ulici
INVESTITOR VODOVOD GV IN KANALIZACIJA GV IN HP : |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230 DOMŽALE
POOBL. INVESTITOR: |  | Prodnik d.o.o.
Savska 34
1230 DOMŽALE
INVESTITOR VODOVODNIH HP : |  | Prodnik d.o.o.
Savska 34
1230 DOMŽALE

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
SKUPAJ
I. VODOVOD
1 | GRADBENA DELA | EUR | 0
2 | RUŠITEV CESTIŠČA IN PONOVNA VZPOSTAVITEV | EUR | 0
3 | MONTAŽNA DELA | EUR | 0
4 | NABAVA MATERIALA | EUR | 0
| VODOVOD skupaj | EUR | 0
II. VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | GRADBENA DELA | EUR | 0
2 | MONTAŽNA DELA | EUR | 0
3 | NABAVA MATERIALA | EUR | 0
| VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj | EUR | 0
III. KANALIZACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | EUR | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | ZIDARSKA DELA | EUR | 0
4 | KANALIZACIJA | EUR | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA | EUR | 0
| KANALIZACIJA skupaj | EUR | 0
IV. KANALIZACIJSKI HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | GRADBENA DELA | EUR | 0
2 | KANALIZACIJA | EUR | 0
3 | ZAKLJUČNA DELA | EUR | 0
| KANALIZACIJSKI HIŠNI PRIKLJUČKI skupaj | EUR | 0
| SKUPAJ V EUR (BREZ DDV) |  | 0
| DDV |  | 0
| SKUPAJ V EUR (Z DDV) |  | 0

## VODOVOD - GV
I. VODOVOD
| postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 GRADBENA DELA DELA
OP.upoštevano z rušitvijo Jarške ceste in uvozov k vrstnim hišam v celotni širini, ter vzpostavitev cestišča v prvotno stanje.
| 1.1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev 11 gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m1. | m1 | 290 |  | 0
| 1.2 | Izdelava elaborata zapore za zahtevnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. V ponudbi se predpostavi cena 1.500 € - VELJA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Izdelava varnostnega načrta za zahtevnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 500 € - VELJA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO | kos | 1 |  | 0
| 1.4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 glavnega voda. | m1 | 290 |  | 0
| 1.5 | Priprava gradbišča v dolžini L=260 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oz.novo stanje po zunanji ureditvi območja. Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 290 |  | 0
| 1.6 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje.V ponudbi se predpostavi cena 1.500 €, obračun po dejanskih fakturah. | kos | 1 |  | 0
| 1.7 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z obvestli, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le te. V ponudbi se predpostavi cena 3.000 €, obračun za predvideno zaporo po dejanskih stroških- faktura upravljavca. Naročila dodatnih del elementov zapore, ev. poškodbe zapore so stroški izvajalca.- VELJA ZA VODOVOD IN KANALIZACIJO | kos | 1 |  | 0
| 1.8 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,5 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion | m3 | 410 |  | 0
| 1.9 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do nivoja novega tampona; širina dna 0,6 m in do 2,0 m - ročno -z nakladanjem na kamion | m3 | 46 |  | 0
| 1.10 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. | m1 | 13 |  | 0
| 1.11 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. | m3 | 550 |  | 0
| 1.12 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 18 |  | 0
| 1.13 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 175 |  | 0
| 1.14 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava nasipa za izravnavo dna jarka deb. 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 19 |  | 0
| 1.15 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oz.po zahtevah proizvajalca cevi ter izdelava nasipa do 20 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 70 |  | 0
| 1.16 | Zasip z obstoječim nekoherentnim materialom oz s tamponom do višine potrebne za končno ureditev terena- do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega zasipa. | m3 | 18 |  | 0
| 1.17 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 160 |  | 0
| 1.18 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 | m3 | 190 |  | 0
| 1.19 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na višino, v ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. | kos | 7 |  | 0
| 1.20 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s Obračun za 1 uro. | ura | 8 |  | 0
| 1.21 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 3 |  | 0
| 1.22 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
| 1.23 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 1.24 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Vzdolžno varovanje komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 17 |  | 0
| 1.25 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno ureditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno za čas gradnje vodovoda. | kos | 1 |  | 0
| 1.26 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA za javni vodovod V-1 |  |  |  | 0
2.0 RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE
| postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 2.0 | Odrez asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m1 | 290 |  | 0
| 2.1 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 1450 |  | 0
| 2.2 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 34 |  | 0
| 2.3 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. | m1 | 94 |  | 0
| 2.4 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1450 |  | 0
| 2.5 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1450 |  | 0
| 2.6 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 167 |  | 0
| 2.7 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. | m1 | 28 |  | 0
| 2.8 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 135 |  | 0
| 2.9 | Nabava materiala, transport in izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 1450 |  | 0
| 2.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE |  |  |  |  | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
| 3.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek in montaža ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 290 |  | 0
| 3.2 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
| 3.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov. | kos | 93 |  | 0
| 3.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
| 3.5 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta s cestno kapo s podložko . Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 3.6 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk. | kos | 14 |  | 0
| 3.7 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
| 3.8 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod PE d63 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 16 |  | 0
| 3.9 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.10 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
| 3.11 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi in zahtevami upravljalca vodovoda, za cevovode do DN 250 po EN 805. Obračun za 1 m1. | m1 | 290 |  | 0
| 3.12 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje, za cevovode do DN 200. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 290 |  | 0
| 3.13 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m1. | m1 | 290 |  | 0
| 3.14 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje nadtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za1 kos. | kos | 6 |  | 0
| 3.15 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
CEVI: SIST EN 545:2010 |  | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | NL cev STD standard spoj, L=6 m. DN 100 | m1 | 105 |  | 0
|  | NL cev STD Vi spoj, L=6 m. DN 100 | m1 | 7 |  | 0
CEVI: SIST EN 12201 |  | NL cev, vmesni ravni kos, L = 1 m, DN 100 | kos | 3 |  | 0
|  | Vodovodna PE cev tip 100 d 63 mm, PN 16 bar | m1 | 175 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI: |  | Vodovodne cevi PE 100 d 90x8,2 mm | m1 | 10 |  | 0
v ceni NL fazonskih kosov na obojko, prirobico, spojnih kosov in armatur je vštet tudi ves vijačni material , medprirobnična tesnila in tesnila za sidranje
|  | E kos, DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | F kos z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | N kos, DN 80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
|  | T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x100, PN 16 | kos | 2 |  | 0
|  | T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x50, PN 16 | kos | 3 |  | 0
|  | FF kos z vrtljivo prirobnico, DN 80/600, PN 16 | kos | 2 |  | 0
|  | MMA kos, Vi spoj, DN 100x80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
|  | MMQ kos 90°, Vi spoj, DN 100, PN 16 | kos | 1 |  | 0
|  | MMK 22°, PN 16, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | MMK 45°, PN 16, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | MMA, PN 16, DN 100/80 | kos | 2 |  | 0
|  | T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x80, PN 16 | kos | 2 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | Podtalni hidrant iz GGG 400 z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,0 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14339:2005). | kos | 1 |  | 0
|  | Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). | kos | 1 |  | 0
|  | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), cestno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 2 |  | 0
|  | EV Zasun DN 50, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), cestno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 3 |  | 0
|  | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno teleskopsko kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 4 |  | 0
|  | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d63 z vgradno armaturo in cestno teleskopsko kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 16 |  | 0
|  | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. | kos | 20 |  | 0
|  | EV Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), cestno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 4 |  | 0
SPOJNI KOSI |  | Univerzalna spojka DN 100 PN 16 | kos | 4 |  | 0
|  | Zobčasta spojka DN 80 (d 90) | kos | 4 |  | 0
|  | Zobčasta spojka DN 50 (d 63) | kos | 10 |  | 0
OSTALO |  | Transportni stroški dobave materiala. Ocena stroškov 5% od vrednosti materiala |  |  |  | 0
|  | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## VODOVOD - HP
II. VDV - HP
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | VODOVODNI HP PETROVČEVA |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
C: REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 20 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 54 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 50 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 60 |  | 0
1.5 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 98 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 80 |  | 0
1.7 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 20 |  | 0
1.8 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 21 |  | 0
1.8 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 20 |  | 0
1.9 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 20 |  | 0
1.10 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 5 |  | 0
1.11 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 330 |  | 0
1.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 330 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. |  | kos | 20 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 25 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 25 |  | 0
2.5 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 25 |  | 0
2.6 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 330 |  | 0
2.7 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 330 |  | 0
2.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
3. NABAVA MATERIALA
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov |  | m1 | 330 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 330 |  | 0
3.3 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. |  | kos | 34 |  | 0
3.4 | Spojka PE d 32/32 za prevezavo cevi PE . |  | kos | 34 |  | 0
3.5 | Transportni stroški dobave materiala. Ocena stroškov 5% od vrednosti materiala |  | kos | 1 |  | 0
3.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP |  |  |  | skupaj | 0

## KANALIZACIJA - GV
III. KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  | 0
II. | Zemeljska dela |  | 0
III. | Zidarska dela |  | 0
IV. | Kanalizacija |  | 0
V. | Zaključna in nepredvidena dela |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ EUR: |  | 0
OP: Upoštevana rušitev ceste in povrnitev v prvotno stanje v vodovodu
A. | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela
1 | Zakoličba osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako jaškov in priključkov
| m | 295 | 0
2 | Zavarovanje točk na lomih in križanjih.
| kos | 8 | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov na mestih jaškov.
| kos | 8 | 0
4 | Rušenje jaškov DN 1000 mm, LTŽ pokrovov DN 600 mm skupaj z AB naležno ploščo - okvirjem, z odvozom na deponijo do 12 km.
| kos | 9 | 0
5 | Zaplavitev kanala do DN 400 mm z litim betonom (velja za odseke, ki se ne rušijo zaradi izgradnje novega kanala) )
| m | 223 | 0
| Pripravljalna dela skupaj: |  | 0
II. | Zemeljska dela
1 | Ročni izkop humusa debeline do 20 cm z odmetom na rob jarka
| m3 | 11 | 0
2 | Strojni izkop kanalskega jarka širine do 2,0 m, globine do 3 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in nakladanjem na kamion
| skupaj m3 | 1520
a) od tega III ktg - 90%
| m3 | 1368 | 0
b) IV ktg 10 %
| m3 | 152 | 0
3 | Ročni izkop kanalskega jarka na mestih križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in nakladanjem na kamion
| skupaj m3 | 20
a) od tega III ktg - 90 %
| m3 | 18 | 0
b) od tega IV ktg 10 %
| m3 | 2 | 0
4 | Razpiranje jarka v območju, kjer je to pogojeno z bližino ostalih komunalnih vodov oz. kjer geološke razmere to zahtevajo - po navodilih nadzornega geomehanika
Razpiranje se vrši s pomočjo Crinx ali enakovrednih montažnih opažev
| m2 | 45 | 0
5 | Planiranje dna jarka na točnost +- 1 cm v terenu III. kat
| m2 | 355 | 0
6 | Črpanje vode v primeru deževnega vremena, obračun po dejanskih stroških
| ur | 18 | 0
7 | Dobava in polaganje peščene posteljice iz sejanega peska 0-8 mm. v deb. 15 cm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem.
| m3 | 68 | 0
8 | Obsip ob in nad cevjo iz sejanega peska 0-8 mm, kompletno s prevozom, premetavanjem v jarek, planiranjem, podbijanjem cevi in lahkim utrjevanjem.
| m3 | 237 | 0
9 | Zasip jarka s tamponskim materialom, skupaj z utrjevanjem v plasteh po 20 cm
| skupaj m3 | 777
a). strojno zasipavanje 99 %
| m3 | 769.23 | 0
b). ročno zasipavanje 1 %
| m3 | 7.77 | 0
10 | Odvoz izkopanega materiala s transportom do 18 km, razkladanjem, razprostiranjem na deponiji, vključno s stroški deponije |  |  | koef razrahljivosti = 1,22
| m3 | 1878.8 | 0
11 | Dobava in vgradnja zgornjega sloja - posteljice v deb 30 cm, v širini ceste na celotni trasi kanala na Petrovčevi ulici, s komprimiranjem in uvaljanjem
| m3 | 458 | 0
12 | Ponovno razprostiranje začasno deponiranega humusa.
| m3 | 11 | 0
13 | Zatravitev, gnojenje in zalivanje humusiranih površin
| m2 | 55 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  | 0
III. | Zidarska dela
1 | Zavarovanje jaškov proti dvigu zaradi podtalnice z betonom C 16/20 (cca 0,30 m3/kos)
| kom | 29 | 0
2 | Dodatek za križanje z drugimi komunalnimi vodi
| kos | 29 | 0
| Zidarska dela skupaj: |  | 0
IV. | Kanalizacija
1 | Rezanje obstoječih kanalizacijskih cevi , z obdelavo odrezanega kosa cevi
BC DN 400
| kos | 3 | 0
DN 160
| kos | 36 | 0
2 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje POL cevi iz armiranega poliestra (GRP) skupaj s tesnili, nazivne togosti min 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14.364., polaganje na pesek in obsip s peskom
POL cevi DN 400 mm
| m1 | 42 | 0
POL cevi iz armiranega poliestra (GRP) DN 300 mm
| m1 | 72 | 0
3 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC U cevi, brez polniL, klase SN - 8, polnostenske, izdelane po DIN EN 1401-1, polaganje na pesek in obsip s peskom
PVC UK DN 250 mm
| m1 | 180 | 0
4 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC U cevi, brez polniL, klase SN - 8, izdelane po DIN EN 1401-1, polaganje na beton in polno obbetoniranje (zveze požiralnikov) 6 *6 m.
PVC UK d200 mm
| m1 | 42 | 0
5 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov
| odcepni kos d250 / d200 /45 kos | 1 | 0
| odcepni kos d250 / d160 /45 kos | 2 | 0
| odcepni kos d250 / d160 /45 kos | 20 | 0
| PVC koleno 250/45 UK kos | 6 | 0
| PVC koleno 160/45 UK kos | 20 | 0
| PVC drsna spojka d 315 UK kos | 1 | 0
| PVC drsna spojka d 250 UK kos | 6 | 0
| PVC drsna spojka d 200 UK kos | 6 | 0
| PVC drsna spojka d 160 UK kos | 20 | 0
6 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje sedlastih priključkov na GPR cev z rezanjem odprtine in laminiranjem stika
| DN 400 / d200 /45 kos | 2 | 0
| DN 400 / d160 /45 kos | 2 | 0
| DN 315 / d250 /45 kos | 5 | 0
| DN 315 / d160 /45 kos | 5 | 0
7 | Izdelava vodotesnega stika med obstoječo in novo cevjo z laminiranjem stika in polnim obbetoniranjem.
dolvodna - gorvodna cev
| POL DN 400 - BC DN 400, kos | 2 | 0
8 | Izdelava vodotesnega priključka cevi in laminiranjem stika na steno jaška
PVC d160
| kos | 20 | 0
9 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 1000, obodna togost zahteva SN 5000, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 500, debelina stene min 15 mm.
Jašek DN 1000, višina = 1,50 m do 2,00 m
| kos | 3 | 0
Jašek DN 1000, višina = 2,00 m do 2,50 m
| kos | 4 | 0
10 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 800,SN 5000, ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 150, debelina stene min 15 mm.
Jašek DN 800, višina = 1,50 m
| kos | 2 | 0
11 | Kanalski pokrov tip "D" z AB ploščo in betonskim obročem /razbremenilni prstan, premer pokrova fi 600 mm, N=400 kN iz duktilne litine, po standardu SIST EN 124-1 in EN 124-2 , ISO 1401, minimalne teže 110 kg, s protihrupnim vložkom in brez zaklepa, pokrov je ventiliran. (na jašku DN 1000 mm)
| kos | 9 | 0
12 | Kanalski pokrov tip "C" z AB ploščo in betonskim obročem /razbremenilni prstan, premer pokrova fi 600 mm, N=250 kN iz duktilne litine, po standardu SIST EN 124-1 in EN 124-2 , ISO 1401, pokrov je ventiliran. (na jašku DN 800 mm)
| kos | 2 | 0
| Kanalizacija skupaj: |  | 0
VI. | Zaključna in nepredvidena dela
1 | Pregled in čiščenje kanala po končani izgradnji ter snemanje s TV kamero in izdelava poročila
| DN 400 mm m1 | 78 | 0
| DN 315 mm m1 | 72 | 0
| DN 250 mm m1 | 180 | 0
| d200 mm m1 | 276 | 0
| d160 mm m1 | 156 | 0
2 | Glavni tlačni preiskus s strani pristojne institucije po končanih gradbenih delih
| DN 400 mm m1 | 78 | 0
| DN 315 mm m1 | 72 | 0
| DN 250 mm m1 | 180 | 0
| d200 mm m1 | 276 | 0
3 | Glavni preiskus vodotesnosti jaškov s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih
jašek DN 1000
| kos | 9 | 0
jašek DN 800
| kos | 20 | 0
4 | Geomehanski nadzor. Obračun po dejanskih stroških
| ur | 2 | 0
5 | Izdelava Geodetskega posnetka v GAUSS_KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki (ACAD 2015 ali novejši) in izdelava geodetskega načrta
| m | 290 | 0
6 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del v 4 izvodih
| kos | 1 | 0
7 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje v 4 izvodih
| kos | 1 | 0
8 | Razna nepredvidena in režijska dela izvedena po naročilu nadzornega organa z vpisom v gradbeno knjigo. Obračun po dejanskih stroških, predvidoma 10% vseh del.
| ocena |  | 0
| Zaključna in nepredvidena dela skupaj: |  | 0

## KANALIZACIJA - HP
IV. KNL - HP
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | KANALIZACIJA HP |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. KANALIZACIJA |  |  |  |  | € | 0
3. ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.1 | Določitev poteka trase KANALIZACIJE z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 20 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je do 2,0 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 78 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je do 2,0 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 30 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 2,0 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 50 |  | 0
1.5 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 20 |  | 0
1.6 | Izdelava geodetskega posnetka vodov in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 159 |  | 0
1.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
2. KANALIZACIJA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC cevi d160 mm, SN-8, polaganje na pesek |  | m1 | 159 |  | 0
2.2 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov ulične kanalizacije, koleno d160 -45 |  | kos | 54 |  | 0
2.3 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov ulične kanalizacije, drsna spojka-mufa d200 |  | kos | 84 |  | 0
2.4 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov ulične kanalizacije, drsna spojka-mufa d250-300 |  | kos | 24 |  | 0
2.5 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov ulične kanalizacije, odcepni/priključni kos d160-d200 |  | kos | 42 |  | 0
2.6 | Dobava, transport, polaganje, stikovanje in vodotesno spajanje PVC fazonskih kosov ulične kanalizacije, odcepni/priključni kos d 250-d 300 |  | kos | 12 |  | 0
2.7 | Dobava, transport, namestitev in montaža popolnoma predfabriciranih jaškov iz armiranega poliestra DN 800 , ki imajo že izdelano muldo in nastavke za priključne cevi do DN 200, obodna togost SN 5000, debelina stene min 15 mm, globina do 1,80 m |  | kos | 20 |  | 0
2.8 | Kanalski pokrov tip "C" z armiranobetonskim vencem, premer pokrova fi 600 mm, N=250 kN iz duktilne litine, po standardu EN 124, ISO 1401, s protihrupnim vložkom (na jašku DN 800 mm) |  | kos | 20 |  | 0
2.9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| KANALIZACIJA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
3. ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Čiščenje kanala d160, snemanje kanala s TV kamero in izdelava poročila |  | m1 | 159 |  | 0
3.2 | Glavni tlačni preiskus s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih na kanalu d 160 mm |  | m1 | 159 |  | 0
3.3 | Glavni preiskus vodotesnosti jaškov DN 800 mm, s strani pristojne institiucije po končanih gradbenih delih in izdaja poročila o vodotesnosti |  | kos | 20 |  | 0
3.4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA IN TUJE STORITVE - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0