## popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
NA VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKIH BRDO PRI IHANU PROTI VH BRDO
OBJEKT: |  | VODOVOD
INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230 DOMŽALE
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | NA VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKIH BRDO PRI IHANU PROTI VH BRDO |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
B: REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 14 | 0 | 0
1.1 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 285 | 0 | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 5 | 0 | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 5 | 0 | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 104 | 0 | 0
1.5 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 15 | 0 | 0
1.6 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.7 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 24 | 0 | 0
1.8 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 6 | 0 | 0
1.9 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 6 | 0 | 0
1.10 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 11 | 0 | 0
1.11 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.12 | Rušenje betonskih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 6 | 0 | 0
1.13 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 414 | 0 | 0
1.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
HIŠNI PRIKLJUČKI
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.0 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 368 | 0 | 0
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 63 na peščeno posteljico po navodilih projektanta in izvajalca. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 46 | 0 | 0
2.2 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 7 | 0 | 0
2.3 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 | 0 | 0
2.4 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/2" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Montaža navrtalnega zasuna za cevovod PE d 63 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 | 0 | 0
2.6 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 14 | 0 | 0
2.7 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. |  | kos | 11 | 0 | 0
2.8 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 | 0 | 0
2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 | 0 | 0
2.10 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 | 0 | 0
2.11 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 11 | 0 | 0
2.12 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 414 | 0 | 0
2.13 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 414 | 0 | 0
2.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
HIŠNI PRIKLJUČKI
3. NABAVA MATERIALA
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov |  | m1 | 368 | 0 | 0
| Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 368 | 0 | 0
| Vodovodne cevi PE d 63x5,8 mm-skupna priključna cev |  | m1 | 46 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 7 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 3 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/2" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 4 | 0 | 0
| Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. |  | kos | 10 | 0 | 0
| Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500 za dva vodomera, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko. |  | kos | 1 | 0 | 0
| ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. |  | kos | 28 | 0 | 0
| ISO spojka d 63/2" za prevezavo cevi PE . |  | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključni čep za cev PE d 63. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP |  |  |  | skupaj | 0