## popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJE
PO JELOVŠKOVI ULICI ODSEK PRI INCE, DOMŽALE
OBJEKT: |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
POOBLAŠČENI INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230 DOMŽALE
INVESTITOR: |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
SKUPNA REKAPITULACIJA:
|  | PO JELOVŠKOVI ULICI ODSEK PRI INCE, DOMŽALE |  |  | € | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
|  |  |  | DDV 22 % | € | 0
|  |  | SKUPAJ BRUTO: |  | € | 0
A: REKAPITULACIJA GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
B: REKAPITULACIJA HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
C: REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
1. SANACIJA KANALIZACIJE |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
A: GLAVNI VOD
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 200 €. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 186 | 0 | 0
1.2 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. |  | m1 | 186 | 0 | 0
1.3 | Priprava gradbišča v dolžini L =168+18 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. |  | m1 | 186 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 1000 €, obračun je po dejanskih stroških. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.5 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 2000 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.6 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 930 | 0 | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 30 | 0 | 0
1.8 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno utrditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno v času gradnje. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.9 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 1.5 | 0 | 0
1.10 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 1.5 | 0 | 0
1.11 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 276 | 0 | 0
1.12 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 31 | 0 | 0
1.13 | Odvoz odkopanega materiala na začasno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 12 | 0 | 0
1.14 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 271 | 0 | 0
1.15 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 112 | 0 | 0
1.16 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 12 | 0 | 0
1.17 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 45 | 0 | 0
1.18 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 109 | 0 | 0
1.19 | Zasip z obstoječim materialom (do 10 %) do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. |  | m3 | 12 | 0 | 0
1.20 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 125 | 0 | 0
1.21 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 930 | 0 | 0
1.22 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 | 0 | 0
1.23 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 930 | 0 | 0
1.24 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 930 | 0 | 0
1.25 | Asfaltiranje pločnika/dvorišča z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 20 | 0 | 0
1.26 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine-bankine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 20 | 0 | 0
1.27 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.28 | Sanacija obstoječeka vodovodnega betonskega jaška (v križišču): sanacija preboja cevi v jašek, odstranitev obstoječega pokrova, obdelava in montaža venca, dobava in montaža novega pokrova. Obračun za komplet dela 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
1.28 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.29 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.30 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.31 | Sanacija cestnega požiralnika z betonsko cevjo fi 50, vključno z dobavo materiala. Odrez poškodovanega dela obstoječe cevi vključno z manipulacijskimi stroški, odvozom na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Montaža nove cevi do dolžine 50 cm in postavitev obstoječega okvirja na višino ter povezava vtočne cevi pod robnikom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.32 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na ustrezno višino. V ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.33 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin obstoječega poškodovanega kanalizacijskega pokrova na cestišču na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava novega pokrova, montažnega materiala in montaža novega kanalizacijskega pokrova (AB venec z vgrajenim LTŽ okvir, LTŽ pokrov fi 600 D400 in AB tipska krovna plošča C20/25) Pokrov izveden na zaklep in z odprtinami za zračenje. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.34 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 160 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 6 | 0 | 0
1.35 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 12 | 0 | 0
1.36 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. |  | ur | 3 | 0 | 0
1.37 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. |  | kos | 3 | 0 | 0
1.38 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.39 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (približno 1 m3/kos). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
1.40 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 | 0 | 0
1.41 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. |  | kos | 8 | 0 | 0
1.42 | Vsa potrebna zemeljska in gradbena dela za provizorij, odcep s cevi DN 100, po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov v času prekinitve vodovodne cevi zaradi prvezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi. Obračun za komplet del po 1 m1 |  | m1 | 190 | 0 | 0
1.43 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.47 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 9 | 0 | 0
1.48 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 161 | 0 | 0
1.49 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 5 | 0 | 0
1.50 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 5 | 0 | 0
1.51 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 13 | 0 | 0
1.52 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 12 | 0 | 0
1.53 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.54 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 6 | 0 | 0
1.55 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 4 | 0 | 0
1.56 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 4 | 0 | 0
1.57 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.58 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 7 | 0 | 0
1.59 | Rušenje betonskih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 4 | 0 | 0
1.60 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 3 | 0 | 0
1.61 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 196 | 0 | 0
1.62 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek ter montaža in poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 186 | 0 | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri novih priključkih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov obstoječih cevi in zaporo vodooskrbe. Demontaža obstoječih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov in hidrantov. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 100). Obračun za 1 kos. |  | kos | 21 | 0 | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 | 0 | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.7 | Demontaža in odvoz starega hidranta na deponijo, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
2.9 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk, maxi quick spojk in univerzalnih spojk. Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 | 0 | 0
2.10 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda do DN 250 v skladu s standardom EN 805 in zahtevami upravljalca vodovoda. Obračun za 1 m' voda. |  | m1 | 186 | 0 | 0
2.11 | Dezinfekcija cevovoda do DN 250 pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev dokazila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 186 | 0 | 0
2.12 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 186 | 0 | 0
2.13 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
2.14 | Montaža PE d 63 cevi za provizorij, odcep s cevi DN 100, po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov v času prekinitve vodovodne cevi zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi. Postavka vključuje tudi montažo vseh potrebnih spojk in demontažo cevi za provizorij po končanih delih. Obračun komplet za izvedbo del po m1. |  | m1 | 190 | 0 | 0
2.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.16 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 90 | 0 | 0
2.17 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 63 na peščeno posteljico po navodilih projektanta in izvajalca. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 106 | 0 | 0
2.18 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 5 | 0 | 0
2.19 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/2" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 2 | 0 | 0
2.20 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod PE d63 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 3 | 0 | 0
2.21 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 9 | 0 | 0
2.22 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. |  | kos | 9 | 0 | 0
2.23 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
2.24 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
2.25 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 10 | 0 | 0
2.26 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 6 | 0 | 0
2.27 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 196 | 0 | 0
2.28 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 196 | 0 | 0
2.29 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 100 |  | m1 | 150 | 0 | 0
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 100 |  | m1 | 24 | 0 | 0
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 80 |  | m1 | 18 | 0 | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 1 m, DN 100 |  | kos | 4 | 0 | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 1 m, DN 80 |  | kos | 2 | 0 | 0
| Vodovodne cevi PE d 90x8,2 mm |  | m1 | 4 | 0 | 0
| Vodovodne cevi PE d 63x5,8 mm, 16 barov, za izvedbo provizorija |  | m1 | 190 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov so všteta vsa potrebna tesnila. V ceni NL kosov, spojnih kosov in armaturah na prirobnico so všteta vsa potrebna tesnila in vijačni material.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| E kos, DN 100, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 10 |  | kos | 4 | 0 | 0
| E kos, DN 80, PN 10 |  | kos | 3 | 0 | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| N kos, DN 80, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100/100, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 200/100, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| FFR kos, DN 100/80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| FF l=500 mm, DN 80, PN 10 |  | kos | 1 | 0 | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x80, PN 10 |  | kos | 3 | 0 | 0
| MMK kos 11,25°, Vi spoj, DN 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
| MMK kos 22°, Vi spoj, DN 100 |  | kos | 1 | 0 | 0
| MMK kos 11°, Vi spoj, DN 80 |  | kos | 1 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 80, PN 10 |  | kos | 4 | 0 | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno samozaporno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 100, PN 10 |  | kos | 2 | 0 | 0
| Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). |  | kos | 2 | 0 | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zobčasta spojka DN 80 (d 90) |  | kos | 2 | 0 | 0
| Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z epoksi zaščitnim premazom, NBR tesnili in spojnim materialom za DN 100, PN 10 (skladna z ISO 2531). |  | kos | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI
3. NABAVA MATERIALA
| opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov |  | m1 | 90 | 0 | 0
| Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 90 | 0 | 0
| Vodovodne cevi PE d 63x5,8 mm, 16 barov |  | m1 | 106 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 5 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/2" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 2 | 0 | 0
| Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d63 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 3 | 0 | 0
| Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. |  | kos | 5 | 0 | 0
| Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500 za -VODOMER DN 25, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko. |  | kos | 1 | 0 | 0
| ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. |  | kos | 10 | 0 | 0
| Spojka PE d 40/40 za prevezavoobstoječe cevi PE d 40. |  | kos | 1 | 0 | 0
| ISO spojka d 63/1" za prevezavo pri jašku. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Transportni stroški dobave materiala. |  | kos | 1 | 0 | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP |  |  |  | skupaj | 0
C: KANALIZACIJA
1. SANACIJA KANALIZACIJE
postavka | opis dela |  | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 v kanalu profila DN 300 s klasično metodo sanacije cevovodov brez izkopavanja z baloni, ki imajo vdelane stožce za sanacijo priklopov in sanirno kapo prepojeno z dvokomponentnimi poliuretanskimi smolami. |  | kos | 3 | 0 | 0
3.2 | Sanacija točkovnih poškodb (poškodovani spoji, luknja) z robotom v cevi profila DN 300 ter preplastitev teh mest z vstavitvijo impregniranega vložka iz steklenih vlaken. |  | kos | 6 | 0 | 0
3.3 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 v kanalu profila DN 300 z izkopom. Vključno z izkopom, dobavo in vgradnjo vsega materiala, zasipom in delom potrebnim za sanacijo. Obračun za kos. |  | kos | 1 | 0 | 0
3.4 | Izkop, rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske cevi na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 300 cevi, zasip in utrjevanje. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 2 | 0 | 0
3.5 | Dobava in menjava pokrovov revizijskih jaškov fi 800 skupaj z vsemi potrebnimi deli (odstranitev starega pokrova, obdelava, dobava in montaža venca in novega pokrova). Cena za 1 kos. |  | kos | 7 | 0 | 0
3.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 20 % vrednosti sanacije kanalizacije. |  |  |  |  | 0
| SANACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | skupaj | 0