## Prva stran vod.kan.GV
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODA V OBČINI DOMŽALE
VODOVOD PO ŽUPANČIČEVI ULICI IN PREŠERNOVI CESTI V DOBU
OBJEKT: |  | OBNOVA VODOVODA-GLAVNI VOD IN TOČKOVNA OBNOVA KANALIZACIJE
INVESTITOR: |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1239 Domžale
POOBLAŠČENI INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
ŠT. NAČRTA: |  | 40-2111-03-2019, maj 2019 (Župančičeva c.)
40-2008-03-2017, jun.2019 (Prešernova c.)
IZDELAL: |  | Judita Petelin, inž. gradb.
HIDROINŽENIRING, D.O.O.

## Rekapitulacija vod.kan GV
SKUPNA REKAPITULACIJA GV
ŽUPANČIČEVA ULICA GLAVNI VOD
| VODOVOD GLAVNI VOD | EUR | 0
| KANALIZACIJA TOČKOVNA | EUR | 0
ŽUPANČIČEVA ULICA GV SKUPAJ |  | EUR | 0
PREŠERNOVA ULICA GLAVNI VOD
| VODOVOD GLAVNI VOD | EUR | 0
| KANALIZACIJA TOČKOVNA | EUR | 0
PREŠERNOVA ULICA GV SKUPAJ |  | EUR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
| DDV 22 % | EUR | 0
| SKUPAJ Z DDV: | EUR | 0
Opomba:
Glavni izvajalec mora SAMOSTOJNO ( = v lastni režiji) izvesti najmanj:
- naslednje pozicije Vodovod GV Župančičeva: poz. 1.0 do 1.23, poz. 1.27 do 1.50, poz. 2.1 do 2.16 in poz.3
- naslednje pozicije Vodovod GV Prešernova: poz. 1.0 do 1.23, poz. 1.27 do 1.52, poz. 2.1 do 2.15 in poz.3

## Popis vod.kan. GV Župančičeva
A: REKAPITULACIJA GLAVNI VOD ŽUPANČIČEVA
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
B: REKAPITULACIJA KANALIZACIJA ŽUPANČIČEVA
1. SANACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
A: GLAVNI VOD ŽUPANČIČEVA
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 200 €. | kos | 1 |  | 0
1.1 | Izdelava elaborata za zaporo ceste za enostavnejši objekt. . V ponudbi se predpostavi cena 300 €. | kos | 1 |  | 0
1.2 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. | m1 | 456 |  | 0
1.3 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. | m1 | 456 |  | 0
1.4 | Priprava gradbišča v dolžini L =456 m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. | m1 | 456 |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 2000 €, obračun je po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 4000 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kos | 1 |  | 0
1.7 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. | m2 | 2736 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 150 |  | 0
1.9 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno utrditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.10 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1.11 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1.12 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3 - upoštevano v raščenem terenu | m3 | 982 |  | 0
1.13 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3 - upoštevano v raščenem terenu | m3 | 111.17 |  | 0
1.14 | Odvoz odkopanega materiala na začasno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3 - upoštevano v raščenem terenu | m3 | 28 |  | 0
1.15 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3 - upoštevano v raščenem terenu | m3 | 1093 |  | 0
1.16 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 274 |  | 0
1.17 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 |  | 0
1.18 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 120 |  | 0
1.19 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 539 |  | 0
1.20 | Zasip z obstoječim materialom (do 10 %) do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. | m3 | 56 |  | 0
1.21 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 405 |  | 0
1.22 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 2736 |  | 0
1.23 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. | m1 | 30 |  | 0
1.24 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 220 |  | 0
1.25 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1191 |  | 0
1.26 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1191 |  | 0
1.27 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 100 |  | 0
1.28 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - širina črte 10 - 12 cm. | m1 | 0 |  | 0
1.29 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - prehodi za pešce. | m2 | 6 |  | 0
1.30 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - označba simbola. | kos | 0 |  | 0
1.31 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine-bankine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
1.32 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. | m1 | 40 |  | 0
1.33 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih graniitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za m'. | m1 | 1 |  | 0
1.34 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
1.35 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
1.36 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.37 | Sanacija cestnega požiralnika z betonsko cevjo fi 50, vključno z dobavo materiala. Odrez poškodovanega dela obstoječe cevi vključno z manipulacijskimi stroški, odvozom na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Montaža nove cevi do dolžine 50 cm in postavitev obstoječega okvirja na višino ter povezava vtočne cevi pod robnikom. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.38 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na ustrezno višino. V ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
1.39 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin obstoječega poškodovanega kanalizacijskega pokrova na cestišču na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava novega pokrova, montažnega materiala in montaža novega kanalizacijskega pokrova (AB venec z vgrajenim LTŽ okvir, LTŽ pokrov fi 600 D400 in AB tipska krovna plošča C20/25) Pokrov izveden na zaklep in z odprtinami za zračenje. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
1.40 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 160 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 35 |  | 0
1.41 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 30 |  | 0
1.42 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. | ur | 10 |  | 0
1.43 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 5 |  | 0
1.44 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 18 |  | 0
1.45 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (približno 1 m3/kos). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
1.46 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe izvedbe betonskega jaška. Dobava materiala in izvedba betonskega jaška dimenzij 2,00x 1,50x 2,00 m za merilec pretoka. Obsip jaška s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (ocena 1,5 m3. ). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
1.47 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
1.48 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 16 |  | 0
1.49 | Vsa potrebna gradbena dela za provizorij, odcep s cevi DN 100, po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov v času prekinitve vodovodne cevi zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi. Obračun za komplet izvedbo del po 1 m'. | m1 | 150 |  | 0
1.50 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD ŽUPANČIČEVA
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek ter montaža in poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m'. | m1 | 456 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri novih priključkih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov obstoječih cevi in zaporo vodooskrbe. Demontaža obstoječih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov in hidrantov. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 100). Obračun za 1 kos. | kos | 65 |  | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z ročnim kolesom v jašku. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.7 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
2.8 | Demontaža in odvoz starega hidranta na deponijo, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.9 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture (podzemna izvedba s cestno kapo). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.10 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk, maxi quick spojk in univerzalnih spojk. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
2.11 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda do DN 250 v skladu s standardom EN 805 in zahtevami upravljalca vodovoda. Obračun za 1 m' voda. | m1 | 456 |  | 0
2.12 | Dezinfekcija cevovoda do DN 250 pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev dokazila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m'. | m1 | 456 |  | 0
2.13 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m'. | m1 | 456 |  | 0
2.14 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
2.15 | Montaža PE d 63 cevi za provizorij, odcep s cevi PE d 90, po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov v času prekinitve vodovodne cevi zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi. Postavka vključuje tudi montažo vseh potrebnih spojk in demontažo cevi za provizorij po končanih delih. Obračun za komplet izvedbo del po 1 m'. | m1 | 150 |  | 0
2.16 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD ŽUPANČIČEVA
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 100 | m1 | 396 |  | 0
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 100 | m1 | 60 |  | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 0.5 m, DN 100 | kos | 23 |  | 0
| Vodovodne cevi PE 100 d 90x8,2 mm | m1 | 15 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov so všteta vsa potrebna tesnila. V ceni NL kosov, spojnih kosov in armaturah na prirobnico so všteta vsa potrebna tesnila in vijačni material.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| E kos, DN 100, PN 10 | kos | 5 |  | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 10 | kos | 8 |  | 0
| N kos, DN 80, PN 10 | kos | 8 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100/50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| FFR kos, DN 100/80, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| FFR kos, DN 125/100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| FF l=500 mm, DN 80, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| FF l=800 mm, DN 80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| FF l=1000 mm, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| X kos, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| X kos, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| X kos, DN 125, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x80, PN 10 | kos | 5 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x100, PN 10 | kos | 4 |  | 0
| MMQ kos, Vi spoj, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| MMK kos 11,25°, Vi spoj, DN 100 | kos | 6 |  | 0
| MMK kos 22,5°, Vi spoj, DN 100 | kos | 4 |  | 0
| MMK kos 45°, Vi spoj, DN 100 | kos | 5 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, H podaljšana= 2,2 - 2,5 m, DN 80, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno teleskopsko kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 100, PN 10 | kos | 4 |  | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno teleskopsko kapo in montažno podložno ploščo, H podaljšana= 2,2 - 2,5 m, DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). | kos | 2 |  | 0
| Podtalni hidrant iz GGG 400 z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14339:2005). | kos | 1 |  | 0
| Podtalni hidrant-blatnik s podložko in cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). | kos | 3 |  | 0
| Odzračevalna garnitura podzemne izvedbe s cestno kapo in betonsko podložko, H = 1,00 m, največji zračni pretok 3,1 m3/min, DN 50, PN 10 (skladen z EN 1092-1). | kos | 2 |  | 0
| Aquamaster syst DN 100, izhodni kabel, aku napajanje, GPRS registrator, tlačni senzor, temperaturni senzor. | kos | 1 |  | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zobčasta spojka DN 80 (d 90) | kos | 10 |  | 0
| Zobčasta spojka DN 100 (d 110) | kos | 2 |  | 0
| Spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z epoksi zaščitnim premazom, NBR tesnili in spojnim materialom za PE cev d 90, PN 10 (skladna z ISO 2531). | kos | 1 |  | 0
| Spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z epoksi zaščitnim premazom, NBR tesnili in spojnim materialom za PE cev d 125, PN 10 (skladna z ISO 2531). | kos | 2 |  | 0
MATERIAL ZA MERILEC PRETOKA
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| FF l=1000 mm, DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| FF l=400 mm, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| MDK kos 45°, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| Zasun DN 100, PN 10, z ročnim kolesom. | kos | 2 |  | 0
| Čistilni kos, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
MATERIAL ZA PROVIZORIJ
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Cev PE d 63 za provizorij | m1 | 150 |  | 0
| Spojka za cev PE 63 | kos | 2 |  | 0
| FFR kos z vrtljivo prirobnico, DN 80x50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| X kos, DN 80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| X kos, DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
B: KANALIZACIJA ŽUPANČIČEVA
1. TOČKOVNA SANACIJA KANALIZACIJE
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila od DN 200 do DN 500 brez izkopa. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. | kos | 13 |  | 0
3.2 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila od DN 200 do DN 500 z izkopom. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. | kos | 10 |  | 0
3.3 | Točkovna sanacija razpok, poškodb v cevi DN 300 z vstavitvijo impregniranega vložka iz steklenih vlaken v dolžini cca 1m¹ | kos | 5 |  | 0
3.4 | Točkovna sanacija razpok, poškodb v cevi DN 700 z vstavitvijo impregniranega vložka iz steklenih vlaken v dolžini cca 1m¹ | kos | 4 |  | 0
3.5 | Dobava in menjava kanalskega pokrova dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije, masa pokrova skupaj z okvirjem min. 110 kg, protihrupni vložek iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov. Postavka vključuje vsa potrebna dela (odstranitev starega pokrova, obdelava, dobava in montaža venca in novega pokrova). Obračun za kos. | kos | 7 |  | 0
3.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti sanacije kanalizacije. |  |  |  | 0
| SANACIJA KANALIZACIJE |  |  | skupaj | 0

## Popis vod.kan. GV Prešernova
A: REKAPITULACIJA GLAVNI VOD PREŠERNOVA
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | € | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
B: REKAPITULACIJA KANALIZACIJA PREŠERNOVA
1. SANACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
A: GLAVNI VOD PREŠERNOVA
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 200 €. | kos | 1 |  | 0
1.1 | Izdelava elaborata za zaporo ceste za enostavnejši objekt. . V ponudbi se predpostavi cena 300 €. | kos | 1 |  | 0
1.2 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzporedno os trase cevovoda in določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m'. | m1 | 340 |  | 0
1.3 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. | m1 | 340 |  | 0
1.4 | Priprava gradbišča v dolžini L =340m. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. | m1 | 340 |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi se predpostavi cena 1000 €, obračun je po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 3000 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kos | 1 |  | 0
1.7 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. | m2 | 825 |  | 0
1.8 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 20 |  | 0
1.9 | Vzdrževanje makadamskega vozišča z dosipom materiala pred dokončno utrditvijo vozišča. Izvedba vsakodnevno v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
1.10 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1.11 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1.12 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 480 |  | 0
1.13 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije z nakladanjem na kamion. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja novega tampona, širina dna je 0,6 m in globine do 2,0 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 53 |  | 0
1.14 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 533 |  | 0
1.15 | Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi NL DN 80 (v zaščitni cevi JE DN 200) v dolžini l=12 m1, pod vodotokom- ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli, zaščito gradbene jame z opažem, in vsem materialom ter posprava gradbišča po končanih delih. Obračun za kpl. | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 204 |  | 0
1.17 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava posteljice v debelini 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 22 |  | 0
1.18 | Nabava in dobava peščenega materiala (gramoza) 0,02 - 16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava obsipa in nasipa 20 cm nad temenom cevi. Izvedba 3 - 5 cm debelega ležišča cevi na peščeni posteljici. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 82.5 |  | 0
1.19 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 185 |  | 0
1.20 | Zasip z obstoječim materialom (do 10 %) do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega nasipa. | m3 | 20.5 |  | 0
1.21 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste in makadama v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 222 |  | 0
1.22 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 825 |  | 0
1.23 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. | m1 | 20 |  | 0
1.24 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 125 |  | 0
1.25 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 825 |  | 0
1.26 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 825 |  | 0
1.27 | Asfaltiranje pločnika/dvorišča z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 80 |  | 0
1.28 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - širina črte 10 - 12 cm. | m1 | 100 |  | 0
1.29 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - prehodi za pešce. | m2 | 10 |  | 0
1.30 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - označba simbola. | kos | 8 |  | 0
1.31 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine-bankine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
1.32 | Rušenje poti - betonski tlakovci. Tlak se shrani za ponovno uporabo. Skupaj z vsemi potrebnimi deli (rušenje, odvoz ruševin na deponijo, z stroški deponije, prenos in odvoz tlaka na gradbiščno deponijo, ipd). Obračun za 1 m2. | m2 | 65 |  | 0
1.33 | Izvedba poti- tlakovane s tlakovci, robniki. Upoštevati dodatek za nabavo in dobavo novih kock in plošč (60%obstoječih, 40% novih). Fugiranje z elastično vododporno fugirno maso, kisloodporno in odporno na soli, v barvi naravnega kamna. Polaganje na drenažni beton ustrezne trdnosti. Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali. Obračun za 1 m2. | m2 | 65 |  | 0
1.34 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. | m1 | 50 |  | 0
1.35 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
1.36 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
1.37 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.38 | Sanacija cestnega požiralnika z betonsko cevjo fi 50, vključno z dobavo materiala. Odrez poškodovanega dela obstoječe cevi vključno z manipulacijskimi stroški, odvozom na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Montaža nove cevi do dolžine 50 cm in postavitev obstoječega okvirja na višino ter povezava vtočne cevi pod robnikom. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
1.39 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na ustrezno višino. V ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
1.40 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin obstoječega poškodovanega kanalizacijskega pokrova na cestišču na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava novega pokrova, montažnega materiala in montaža novega kanalizacijskega pokrova (AB venec z vgrajenim LTŽ okvir, LTŽ pokrov fi 600 D400 in AB tipska krovna plošča C20/25) Pokrov izveden na zaklep in z odprtinami za zračenje. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
1.41 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 160 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 35 |  | 0
1.42 | Rušenje, nakladanje in odvoz ruševin kanalizacijske zveze na stalno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi z izdelavo kanalizacijskih zvez s polnim obbetoniranjem. V ceni je zajet ves potreben material. Obračun za 1 m'. | m1 | 20 |  | 0
1.43 | Črpanje vode iz gradbene jame, do 5 l/s. Obračun je po urah. | ur | 8 |  | 0
1.44 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških s porabo betona do 0,15 - 0,20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 23 |  | 0
1.45 | Zavarovanje nastavkov zasunov, odzračevalnih garnitur in hidrantov z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami ter namestitev novih cestnih kap na ustrezno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 20 |  | 0
1.46 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (približno 1 m3/kos). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
1.47 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. - 4. kategorije (ročno 20 % in strojno 80 %) za potrebe izvedbe betonskega jaška. Dobava materiala in izvedba betonskega jaška dimenzij 2,00x 1,50x 2,00 m za merilec pretoka. Obsip jaška s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (ocena 1,5 m3. ). Povrnitev terena v prvotno stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
1.48 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
1.49 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 20 |  | 0
1.50 | Izvedba zaščite elektrovoda, pri vzporednem poteku. Vključno z: - zakoličba kablovoda - ročno izvajanje zemeljskih del in - nadzor upravljalca | m1 | 100 |  | 0
1.51 | Izvedba zaščite plinovoda, pri vzporednem poteku. Vključno z: - zakoličba cevi - ročno izvajanje zemeljskih del in - nadzor upravljalca | m1 | 300 |  | 0
1.52 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD PREŠERNOVA
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek ter montaža in poravnava v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m'. | m1 | 340 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri novih priključkih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov obstoječih cevi in zaporo vodooskrbe. Demontaža obstoječih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov in hidrantov. Odvoz demontiranih delov in ukinjenih delov cevi na trajno deponijo, vključno z manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 100). Obračun za 1 kos. | kos | 75 |  | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z ročnim kolesom v jašku. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.7 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.8 | Demontaža in odvoz starega hidranta na deponijo, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
2.9 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture (podzemna izvedba s cestno kapo). Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.10 | Prenos, spuščanje in montaža zobčastih spojk, maxi quick spojk in univerzalnih spojk. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
2.11 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda do DN 250 v skladu s standardom EN 805 in zahtevami upravljalca vodovoda. Obračun za 1 m' voda. | m1 | 340 |  | 0
2.12 | Dezinfekcija cevovoda do DN 250 pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev dokazila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m'. | m1 | 340 |  | 0
2.13 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m'. | m1 | 340 |  | 0
2.14 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje podtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 27 |  | 0
2.15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD PREŠERNOVA
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 545:2010, C40
V ceni NL cevi so všteta potrebna standardna tesnila in Vi tesnila.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 100 | m1 | 222 |  | 0
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 100 | m1 | 60 |  | 0
| NL cev, STD spoj, l = 6 m, DN 80 | m1 | 44 |  | 0
| NL cev, STD Vi spoj, l = 6 m, DN 80 | m1 | 18 |  | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 0,5 m, DN 100 | kos | 16 |  | 0
| NL cev, vmesni ravni kos, L = 0,5 m, DN 80 | kos | 2 |  | 0
| Vodovodne cevi PE d 90x8,2 mm | m1 | 11 |  | 0
| Zaščitna cev JE DN 200 | m1 | 12 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
V ceni NL fazonskih kosov so všteta vsa potrebna tesnila. V ceni NL kosov, spojnih kosov in armaturah na prirobnico so všteta vsa potrebna tesnila in vijačni material.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| E kos, DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 10 | kos | 6 |  | 0
| E kos, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| F kos z vrtljivo prirobnico, DN 80, PN 10 | kos | 4 |  | 0
| N kos, DN 80, PN 10 | kos | 12 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100/100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100/50, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 80x80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| T kos z vrtljivo prirobnico, DN 80x50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| FFR kos, DN 100/80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| Q kos, DN 80, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| X kos, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| X kos, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| FF l=500 mm, DN 80, PN 10 | kos | 6 |  | 0
| FF l=300 mm, DN 80, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| FF =1000 mm, DN 80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x100, PN 10 | kos | 3 |  | 0
| MMA kos, Vi spoj, DN 100x80, PN 10 | kos | 6 |  | 0
| MMK kos 45°, Vi spoj, DN 100 | kos | 2 |  | 0
| MMK kos 11,25°, Vi spoj, DN 100 | kos | 4 |  | 0
| MMQ, Vi spoj, DN 100 | kos | 2 |  | 0
| MMK kos 45°, Vi spoj, DN 80 | kos | 2 |  | 0
| MMK kos 22°, Vi spoj, DN 80 | kos | 1 |  | 0
| MMK kos 11,25°, Vi spoj, DN 80 | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 80, PN 10 | kos | 8 |  | 0
| Zasun, kratka izvedba z vgradno garnituro, talno teleskopsko kapo in montažno podložno ploščo, H = 1,0 - 1,8 m, DN 100, PN 10 | kos | 4 |  | 0
| Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). | kos | 2 |  | 0
| Podtalni hidrant iz GGG 400 z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14339:2005). | kos | 1 |  | 0
| Podtalni hidrant-blatnik s podložko in cestno kapo, H = 1,5 m, npr. Hawle 490F/490Z z možnostjo popolne izpraznitve in pretokom 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike, DN 80, PN 16 (skladen z DIN 3221). | kos | 4 |  | 0
| Odzračevalna garnitura podzemne izvedbe s cestno kapo in betonsko podložko, H = 1,00 m, največji zračni pretok 3,1 m3/min, DN 50, PN 10 (skladen z EN 1092-1). | kos | 4 |  | 0
| Aquamaster syst DN 100, izhodni kabel, aku napajanje, GPRS registrator, tlačni senzor, temperaturni senzor. | kos | 1 |  | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Zobčasta spojka DN 80 (d 90) | kos | 6 |  | 0
| Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z epoksi zaščitnim premazom, NBR tesnili in spojnim materialom za DN 100, PN 10 (skladna z ISO 2531). | kos | 4 |  | 0
MATERIAL ZA MERILEC PRETOKA
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| FF l=1000 mm, DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| FF l=400 mm, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| MDK kos 45°, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
| Zasun DN 100, PN 10, z ročnim kolesom. | kos | 2 |  | 0
| Čistilni kos, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
MATERIAL ZA PROVIZORIJ
| opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| Cev PE d 63 za provizorij | m1 | 110 |  | 0
| Spojka za cev PE 63 | kos | 2 |  | 0
| FFR kos z vrtljivo prirobnico, DN 80x50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| X kos, DN 80, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| X kos, DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
| Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  | skupaj | 0
B: KANALIZACIJA PREŠERNOVA
1. TOČKOVNA SANACIJA KANALIZACIJE
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
3.1 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila od DN 200 do DN 500 brez izkopa. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. | kos | 13 |  | 0
3.2 | Sanacija priklopov hišnih priključkov in cestnih vpadnikov profila DN 160 in DN 200 v kanalu profila od DN 200 do DN 500 z izkopom. Vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala in delom. Obračun za kos. | kos | 6 |  | 0
3.3 | Točkovna sanacija razpok, poškodb v cevi DN 300 in DN 450 z vstavitvijo impregniranega vložka iz steklenih vlaken v dolžini cca 1m¹. Obračun za kos. | kos | 2 |  | 0
3.4 | Točkovna zamenjava dotrajane kanalizacijske cevi DN 300. Postavka vključuje izkop, odstranitev kanalizacijske cevi, pripravo podlage, montažo nove kanalizacijske PVC cevi DN 300, obsip in zasip, vključno z dobavo in vgradnjo vsega materiala, odstranitvijo ruševin in izkopnega materiala ter delom. Obračun za m1. | m1 | 7 |  | 0
3.5 | Dobava in menjava kanalskega pokrova dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije, masa pokrova skupaj z okvirjem min. 110 kg, protihrupni vložek iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov. Postavka vključuje vsa potrebna dela (odstranitev starega pokrova, obdelava, dobava in montaža venca in novega pokrova). Obračun za kos. | kos | 9 |  | 0
3.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti sanacije kanalizacije. |  |  |  | 0
| SANACIJA KANALIZACIJE |  |  | skupaj | 0